CONSEJO PERMANENTE DE LA 	OEA/Ser.G

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS	CP/CAAP-3007/09 rev.1 corr. 1

17 agosto 2009

comisión de asuntos administrativos	Original: inglés

Y PRESUPUESTARIOS

PROPUESTA PARA REALIZAR REPARACIONES URGENTES EN LAS ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DEL EDIFICIO DE LA Secretaría GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS /

- Antecedentes

En el transcurso de los últimos dos años, la Secretaría General ha encargado la elaboración de tres informes sobre las condiciones físicas de los edificios de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

- En diciembre de 2007, la empresa John Milner & Associates presentó el Informe sobre las Condiciones Existentes (ECR), en el cual se pusieron de manifiesto las deficiencias y el deterioro estructural y mecánico de las propiedades históricas de la OEA así como de los jardines ubicados sobre la Constitution Avenue, en Washington, D. C. En este informe se recomendaron acciones a tomar en forma inmediata y en el mediano y largo plazo a fin de reparar y mejorar los edificios del Complejo de Constitution Avenue (CAC). En este complejo se incluye el Edificio Principal (MNB), el Museo, la “Casita” y el Edificio Administrativo (ADM).   La Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios recibió un resumen del informe antes mencionado el 11 de febrero de 2008 (CP/CAAP-2946/08).

- En diciembre de 2007, la empresa Cagley & Associates llevó a cabo dos estudios en los que también quedaron de manifiesto las deficiencias estructurales y el deterioro del edificio ubicado en 16th Street (“Casa del Soldado”) así como del garaje del Edificio de la Secretaría General (GSB). Las conclusiones de estos estudios fueron presentados a la CAAP junto con el informe mencionado en el párrafo anterior el 11 de febrero de 2008.  En uno de los estudios se recomendó que con urgencia se hicieran mejoras al garaje del GSB con el fin de reparar porciones de concreto seriamente dañadas y reemplazar algunas barras de refuerzo ya corroídas.

- El 19 de marzo de 2009, la empresa Blake Real Estate concluyó una actualización del informe mencionado en el párrafo 1 anterior.  Dicha empresa volvió a examinar las propiedades del CAC que estaban más seriamente dañadas según el informe ECR del 2007. En este último se incluyó también un cronograma tentativo para la realización de las reparaciones menos urgentes

No se ha realizado ningún tipo de reparación, urgente ni otro tipo, debido a la falta de recursos financieros y, entretanto, los edificios del CAC, los jardines adyacentes así como el garaje del GSB han seguido deteriorándose. En su informe, la empresa Blake Real Estate llega a la conclusión de que es necesario realizar algunas reparaciones en forma inmediata dado que los problemas más agudos representan una seria amenaza para la salud y seguridad de los funcionarios de la SG/OEA, los Delegados y visitantes así como para la viabilidad de la infraestructura de la OEA.

II.		Amenazas inmediatas para los individuos y la infraestructura

En los informes arriba indicados se reconoce la existencia de seis problemas específicos y urgentes en el MNB y en el GSB, los cuales representan una amenaza inminente para la salud y la seguridad de sus ocupantes, y que requieren ser atendidos en forma inmediata:

- La fuente del Patio Azteca y la rampa de servicio.  Estas dos áreas se encuentran sumamente deterioradas debido a la corrosión del acero estructural y de refuerzo. La corrosión de estas estructuras continúa y es imperativo que sean reparadas lo antes posible a fin de evitar una posible falla (hundimiento) de las estructuras.

- La sala principal de servicios eléctricos y mecánicos ubicada en el sótano del MNB. Dado que se encuentra en el sótano, esta sala se ha inundado un par de veces desde el 2006 y es posible que se vuelva a inundar. La combinación de equipo eléctrico y agua constituye una seria amenaza para toda aquella persona que ingrese a esta área.   La configuración del equipo eléctrico no cumple con las normas vigentes que permitan el funcionamiento seguro y el mantenimiento del equipo. En esta sala también se encuentran enfriadores, bombas, calentadores de agua, compresores y unidades de aire.

- Mejoras a los sistemas de seguridad contra incendios en todo el MNB.  En este edificio hacen falta rociadores, detectores de humo y alarmas de incendios, los cuales son esenciales para cumplir con los reglamentos actuales y para proteger a sus ocupantes.

- EL MNB requiere trabajos de albañilería y corrección de fugas térmicas.  El tragaluz del MNB presenta goteras y requiere mejoras y reparaciones importantes para que cumpla sus funciones adecuadamente y se eviten así las fugas térmicas y un mayor deterioro debido a la filtración de agua.  Asimismo, los escalones de mármol frontales requieren ser atendidos con urgencia debido al deterioro ocasionado por las fugas de agua.

- Estacionamiento de C Street. Con el fin de detener el deterioro del estacionamiento del MNB y eliminar la escorrentía que ocasionan las inundaciones de la sala de servicios eléctricos y mecánicos (como se indicó en el punto 2 anterior), la Secretaría General solicitó propuestas en el 2008 para reparar esta área. La SG/OEA ha contratado al despacho de arquitectos, Professional Design Group, para que realice un diseño de las mejoras, incluido el manejo de las escorrentías y el control de sedimentos, y para que también consiga los permisos oficiales necesarios de las autoridades locales y federales de Estados Unidos.  Se espera que con estas mejoras el agua no fluya más hacia la rampa de servicio y la sala de servicios eléctricos y mecánicos.

- Garaje del GSB. Es imperativo prestar atención inmediata a algunas porciones de concreto seriamente dañadas y reemplazar algunas barras de refuerzo que están corroídas. Se requiere la instalación de una membrana elastomérica (capaz de soportar el tráfico de vehículos) en los niveles G-1 y G-2; es necesario también reparar más de 9.000 pies cuadrados (836 m2) de superficie y reemplazar más de 400 pies lineales de barras de refuerzo.

A fin de hacer frente a las amenazas inminentes a la salud y la seguridad, se estima que las reparaciones y mejoras urgentes indicadas en los párrafos del 1 al 6 tendrán un costo de US$6,1 millones, los cuales se desglosan en el Cuadro 1.

|  | Infraestructura | Costos de mejoras | Totales |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Incurridos | Estimados |  |
| 1 | Patio Azteca y rampa de servicio del MNB | $0 | $514.000 | $514.000 |
| 2 | Equipo de servicio eléctrico | $0 | $1.728.000 | $1.728.000 |
| 3 | Mejoras al sistema de seguridad contra incendios | $0 | $2.128.000 | $2.128.000 |
| 4 | Albañilería y corrección de fugas térmicas | $0 | $1.074.000 | $1.074.000 |
| 5 | Estacionamiento de C Street del MNB | $36.000 | $200.000 | $236.000 |
| 6 | Garaje del GSB | $0 | $420.000 | $420.000 |
|  | Total | $36.000 | $6.064.000 | $6.100.000 |

Cuadro 1

III		Reparaciones y mejoras a mediano y largo plazo

En el informe ECR se recomendaron acciones a tomar en el mediano y largo plazo a fin de reparar y mejorar los edificios e instalaciones de la OEA. Las acciones recomendadas fueron organizadas tomando en cuenta la seriedad de las condiciones identificadas y sus implicaciones para el funcionamiento de los edificios así como para la salud y seguridad de sus ocupantes. Según el informe ECR, el costo de las reparaciones destinadas a proteger estos activos y llevarlos a cumplir las normas de seguridad, protección de la salud y conservación, aceptadas en el ámbito internacional, superan los US$38 millones.  Cualquier modificación a las instalaciones (por ejemplo, ampliación de salas o cambios a la configuración actual de cualquier edificio) implicaría un costo adicional.

- Reparaciones a mediano plazo

  - Mejoras en la plomería

  - Mejoras en la distribución de electricidad

  - Mejoras mecánicas al MNB

  - Reparaciones en el mármol del MNB

  - Control de inundaciones en el CAC

  - Mejoras al CAC a fin de cumplir con la Ley para personas con discapacidades (ADA) de Estados Unidos

- Reparaciones a largo plazo

  - Mejoras a los sistemas de aire acondicionado y calefacción del ADM

  - Acabados en metal y piedra del CAC

  - Renovación de jardines y piscina del MNB

  - Mejoras al sistema de seguridad del CAC

IV.		Resumen

Conforme a lo indicado en el informe ECR y los dos relevamientos estructurales, el costo estimado de los trabajos inmediatos y a mediano y corto plazo para reparar lo descompuesto y restaurar lo deteriorado es de US$40,5 millones, desglosados como sigue:

Cuadro 2

|  | Informe | Total estimado (en millones) | Edificios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe sobre las Condiciones Existentes (ECR) | $38,1 | MNB, Casita, Museo y ADM |
| 2 | Informe sobre las condiciones existentes y relevamiento estructural | $1,8 | Casa del Soldado |
| 3 | Informe sobre las condiciones existentes y relevamiento estructural | $0,6 | GSB |
|  | Total | $40,5 |  |

- Actuales fuentes de financiamiento disponibles para reparaciones urgentes

En la actualidad se cuentan con las siguientes dos fuentes de financiamiento para realizar las reparaciones urgentes:

1.	El Fondo de Obras de Capital, CP/RES. 831 (1342/02), creado con una asignación inicial de US$4,2 millones para obras de restauración o mejoras de los edificios históricos de la OEA y que tiene un saldo no utilizado de aproximadamente $1,2 millones (Anexo I), y

2. 	La cuenta Servicios de Estacionamiento tiene un saldo operativo al 31 de diciembre de 2008 de US$255.000, de los cuales se calcula que US$100.000 podrían ser dedicados a financiar parte del costo estimado de las reparaciones del garaje del GSB y del estacionamiento del MNB (Anexo II).

- Propuesta

La Secretaría General propone utilizar US$100.000 de la cuenta Servicios de Estacionamiento y US$1.034.000 del Fondo de Obras de Capital para iniciar las reparaciones inmediatas de los siguientes rubros tomados del cuadro 1:

|  | Infraestructura | Costos de implementación | Totales |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Costos incurridos | Costos estimados |  |
| 1 | Patio Azteca y rampa de servicio del MNB | $0 | $514.000 | $514.000 |
| 2 |  | $0 | $0 | $0 |
| 3 |  | $0 | $0 | $0 |
| 4 |  | $0 | $0 | $0 |
| 5 | Estacionamiento de C Street del MNB | $36.000 | $200.000 | $236.000 |
| 6 | Garaje del GSB | $0 | $420.000 | $420.000 |
|  | Total | $36.000 | $1.134.000 | $1.170.000 |

Los restantes US$4,9 millones necesarios para las reparaciones serán financiados ya sea: a) a través de contribuciones especiales de los Estados Miembros (ANEXO III), o b) un préstamo comercial que autorice la CAAP.

De igual modo, a fin de llevar a cabo las reparaciones a mediano y largo plazo mencionadas anteriormente, la Secretaría General se encuentra preparando una presentación a la CAAP en la que se incluye un amplio plan de bienes raíces, inversiones y recaudación de fondos.

Solicitud de acción: Que la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) autorice el uso del saldo restante en el rubro de infraestructura de la resolución CP/RES. 831 (1342/02) con el fin de dar inicio a estas reparaciones que se requieren con urgencia.  Se adjunta un proyecto de resolución.

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

# Footnotes

La versión revisada de este documento refleja los cambios hechos en la sección "VI. Propuesta" (página 5). Además, en esta versión revisada se agrega el ANEXO III: Contribuciones especiales recomendadas para las reparaciones de los edificios en 2010 (página 15).

La rampa está cerrada al paso de vehículos desde febrero de 2009 en atención a las conclusiones del informe.

.	La contratación de este despacho ha sido financiada con fondos de la cuenta Servicios de Estacionamiento ($36.000), la cual se utiliza para depositar los derechos de estacionamiento que pagan los usuarios (funcionarios, contratistas y otros) por este servicio.  Las tarifas por este servicio se establecen de tal manera que sean suficientes para que la Secretaría General recupere los costos en los que incurre por el mantenimiento y operación de los estacionamientos de la SG/OEA y el subsidio por los espacios de estacionamiento que se arriendan para los funcionarios.

Los trabajos de renovación del GSB (efectuados en el período 2002-2004) se concentraron en el interior del mismo y no se incluyeron las reparaciones ni las obras estructurales del garaje de este edificio.  Cabe agregar que el garaje del GSB se ha deteriorado considerablemente desde que se hizo el estudio arquitectónico hace ocho años, el cual dio origen a dichos trabajos de renovación.

La Secretaría General no está en posibilidad de asignar todo el saldo de esta cuenta a las reparaciones indicadas dado que se deben sufragar otros gastos de operación, tales como los espacios de estacionamiento público, los contratos de los encargados del estacionamiento y otros gastos menores de mantenimiento y suministros.

# Text boxes

CP22781S01