CONSEJO PERMANENTE DE LA	OEA/Ser.G

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS	CP/CAAP/INF.5/06

27 septiembre 2006

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 	Original: inglés

Y PRESUPUESTARIOS

INFORME SOBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA INUNDACIÓN

EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA OEA

(Preparado por la Secretaría General)

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

DAÑOS CAUSADOS POR LA INUNDACIÓN EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA OEA

- Antecedentes

Las lluvias torrenciales durante la tercera semana de junio de 2006 causaron importantes inundaciones en el área metropolitana de Washington, con pérdidas valoradas en millones de dólares.  Las inundaciones causaron daños en edificios y propiedades, muchos de ellos ubicados en la Constitution Avenue, así como en el Edificio Principal de la OEA.

En el Edificio Principal, se inundaron la sala de máquinas y varias oficinas ubicadas en el sótano.  En la sala de máquinas se encuentra todo el equipo eléctrico y mecánico que suministra la electricidad y los servicios de calefacción y aire acondicionado para el edificio.  Las oficinas afectadas fueron las de Información Pública y Protocolo, en las que la moqueta sufrió daños irreparables.  Debido a la falta de electricidad, el Edificio Principal estuvo cerrado durante una semana, del lunes 26 de junio al viernes 30 de junio de 2006.

- Daños

La tormenta interrumpió el suministro de corriente eléctrica en el área y todas las bombas de succión de agua del Edificio Principal dejaron de funcionar.  Ello permitió que el nivel del agua del desagüe llegara aproximadamente a 45 pulgadas de altura en la sala de máquinas.  El agua provocó varios cortocircuitos y dañó ocho motores, ocho bombas, un calentador de agua, una compresora de aire, un impulsor de frecuencia variable, el panel del sistema de administración de energía y dos paneles de control para los condensadores (enfriadores).  Todo este equipo se debía reparar y/o reemplazar.

La gran cantidad de lluvia saturó el suelo y los desagües de la ciudad dejaron de funcionar, permitiendo que el agua subiera y entrara en las oficinas a través de los huecos de las ventanas.  Este es el motivo por el cual se dañó la moqueta de las oficinas de Información Pública y Protocolo.

Se contrató a Central Armature Works para dirigir y reparar los daños causados por las inundaciones.  También se contrató a otras compañías para los productos y los servicios necesarios para que la sala de máquinas volviera a funcionar.  El siguiente cuadro detalla los gastos totales incurridos por la Secretaría.

Gastos totales

| Sala de máquinas |  |
| --- | --- |
| Central Armature Works, Inc. – reemplazó/reinstaló el equipo mecánico y eléctrico | $120.121,99 |
| Densel, Inc. – reparó los paneles de control de los enfriadores | 26.284,00 |
| Siemens, Inc. – reparó el sistema de administración de energía | 14.626,50 |
| SSI, Inc. – reemplazó el impulsor de frecuencia variable | 4.514,50 |
| Aireco, Inc. – reemplazó el secador de aire comprimido | 961,28 |
| W.W. Grainger, Inc – reemplazó material mecánico y eléctrico | 790,35 |
| Áreas de Información Pública y Protocolo |  |
| CCA, Inc – reemplazó la moqueta | 12.102,55 |
| Gastos totales | 179.401,17 |

- Seguro

La Secretaría tiene una póliza de seguro contra daños de este tipo.  El perito evaluador de la compañía de seguros examinó los daños con el ingeniero del edificio, y Chubb Insurance Co. realizó los siguientes pagos:

Pagos del seguro

| Primer pago – 31 de julio de 2006 | $150.497,56 |
| --- | --- |
| Segundo pago – 30 de agosto de 2006 | $19.084,00 |
| Total pagos del seguro | 169.581,56 |

La diferencia entre el monto total de gastos y los pagos del seguro, o deducible, suma $9.819,61, monto que se sustrajo de la cuenta de Administración y Mantenimiento de Edificios.

- Contingencias

La Secretaría tomó varias medidas para reducir la posibilidad de que vuelva a darse una situación similar.  En primer lugar, se adquirió un generador diesel para suministrar energía a las bombas de succión de agua.  De este modo, en el caso de que vuelva a interrumpirse la corriente eléctrica, este generador de reserva permitirá que las bombas de succión funcionen sin electricidad.  En segundo lugar, la capacidad de descarga de las bombas de succión incrementó de 2 a 3 pulgadas.  Esto facilitará la extracción del agua. En tercer lugar, se taparon los agujeros en las paredes de la sala de máquinas para prevenir la entrada del agua.

En el futuro, la Secretaría planifica elevar el nivel del suelo de la sala de máquinas.  Ello facilitará la instalación de nuevo equipo, como el condensador (enfriador), a un nivel mucho más alto, así como los respectivos interruptores eléctricos y paneles de control.

# Text boxes

CP16855S07